## T-FNCON
INSTALACIONES ELECTRICAS
ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA CONDUCTORES
CENTRO DE CARGA FUERZA E ILUMINACIÓN
| NOMBRE DEL PROYECTO: | ADECUACIONES PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL
| USUARIO TIPO: | COMERCIAL |  |  |  |  | T-FNCON
| UBICACIÓN: | SALA DE CONDUCTORES PISO 7 |  |  |  |  | VIENE DE: | TC4/5+27.3
CROQUIS:
| TABLERO TIPO: | CENTRO DE CARGA
TABLERO 2Ø 12 ESPACIOS
[7 empty] | ACOMETIDA: | 2x6(8)+(10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | FFUn | CIR | FSn | DMU | PROTECC | CABLE
| DESCRIPCION | CANT | PN (W) | (%) | (kW) | (%) | (kW)
| Circuito de Fuerza No.1 | 6 | 200 | 100% | 1.2 | 60% | 0.72 | 1P-20A | 12(12)+14THHN
| Circuito de Fuerza No.2 | 4 | 200 | 100% | 0.8 | 60% | 0.48 | 1P-20A | 12(12)+14THHN
| Circuito de Fuerza No.3 | 6 | 200 | 100% | 1.2 | 60% | 0.72 | 1P-20A | 12(12)+14THHN
| Circuito de Fuerza Especial | 1 | 1200 | 100% | 1.2 | 60% | 0.72 | 1P-20A | 12(12)+14THHN
| Circuito de Iluminación No.1 | 9 | 54 | 100% | 0.486 | 70% | 0.3402 | 1P-16A | 14(14)+14THHN
| Circuito de Iluminación No.2 | 9 | 54 | 100% | 0.486 | 70% | 0.3402 | 1P-16A | 14(14)+14THHN
| Circuito de Iluminación No.3 | 6 | 54 | 100% | 0.324 | 70% | 0.2268 | 1P-16A | 14(14)+14THHN
| Circuito de Iluminación No.4 | 6 | 54 | 100% | 0.324 | 70% | 0.2268 | 1P-16A | 14(14)+14THHN
| Circuito de iluminación de emergencia | 2 | 1.3 | 100% | 0.0026 | 20% | 0.00052 | 1P-16A | 14(14)THHN
[5 empty] | 6.0226 |  | 3.7745
| CIR (kVA) | 6.5463
| Factor de Potencia de la Carga: | 0.92
| Factor de Demanda FDM = DMU/CIR | 0.62673
| DMU (kVA) | 4.1027

## ElectroBarras Factores (hidden)
OHMS x 10-3 / 100 Ft. (Line to Neutral)
MATERIAL | TIPO | AMPERAJE | R | X | Z
| SPECTRA SERIES | 225 | 4.09 | 1.28 | 4.29
|  | 400 | 4.2 | 1.28 | 4.39
|  | 600 | 4.52 | 1.28 | 4.7
|  | 800 | 2.48 | 0.79 | 2.6
|  | 1000 | 2.17 | 0.68 | 2.27
|  | 1200 | 1.73 | 0.55 | 1.81
|  | 1350 | 1.24 | 0.41 | 1.31
|  | 1600 | 1.12 | 0.36 | 1.18
|  | 2000 | 0.89 | 0.29 | 0.94
|  | 2500 | 0.82 | 0.26 | 0.86
|  | 3000 | 0.64 | 0.21 | 0.67
|  | 3200 | 0.51 | 0.25 | 0.55
|  | 4000 | 0.45 | 0.14 | 0.47

## T-FRCON
INSTALACIONES ELECTRICAS
ESTUDIO DE CARGA Y DEMANDA CONDUCTORES
CENTRO DE CARGA FUERZA REGULADA
| NOMBRE DEL PROYECTO: | ADECUACIONES PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL
| USUARIO TIPO: | COMERCIAL |  |  |  |  | T-FRCON
| UBICACIÓN: | SALA DE CONDUCTORES |  |  |  |  | VIENE DE: | TDR4/5+27.3
CROQUIS:
| TABLERO TIPO: | CENTRO DE CARGA
TABLERO 2Ø 12 ESPACIOS
[7 empty] | ACOMETIDA: | 2x8(10)+(12)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  |  |  | FFUn | CIR | FSn | DMU | PROTECC | CABLE
| DESCRIPCION | CANT | PN (W) | (%) | (kW) | (%) | (kW)
| Circuito de Fuerza No.1 | 4 | 300 | 100% | 1.2 | 60% | 0.72 | 1P-20A | 12(12)+14THHN
| Circuito de Fuerza No.2 | 4 | 300 | 100% | 1.2 | 60% | 0.72 | 1P-20A | 12(12)+14THHN
| Circuito de Fuerza No.3 | 4 | 300 | 100% | 1.2 | 60% | 0.72 | 1P-20A | 12(12)+14THHN
[5 empty] | 3.6 |  | 2.16
| CIR (kVA) | 3.913
| Factor de Potencia de la Carga: | 0.92
| Factor de Demanda FDM = DMU/CIR | 0.6
| DMU (kVA) | 2.3478

## Factores (hidden)
| RESISTENCIA | REACTANCIA
Calibre | Ducto Aluminio | Ductos de PVC Y Aluminio
14 | 10.2 | 0.19
12 | 6.6 | 0.177
10 | 3.9 | 0.164
8 | 2.56 | 0.171
6 | 1.61 | 0.167
4 | 1.02 | 0.157
3 | 0.82 | 0.154
2 | 0.66 | 0.148
1 | 0.52 | 0.151
1/0 | 0.43 | 0.144
2/0 | 0.33 | 0.141
3/0 | 0.269 | 0.138
4/0 | 0.22 | 0.135
250 | 0.187 | 0.135
300 | 0.161 | 0.135
350 | 0.141 | 0.131
400 | 0.125 | 0.131
500 | 0.105 | 0.128
600 | 0.092 | 0.128
750 | 0.079 | 0.125
1000 | 0.062 | 0.121
4X250 | 0.04275 | 0.03375
3X250 | 0.057 | 0.045
3X4/0 | 0.073333 | 0.045
4X500 | 0.02225 | 0.032
6X500 | 0.014833 | 0.021333
2X250 | 0.0855 | 0.0675
2X4/0 | 0.11 | 0.0675
2X2/0 | 0.165 | 0.0705
2X500 | 0.0525 | 0.064
3X500 | 0.035 | 0.042667
5X500 | 0.021 | 0.0256
3X350 | 0.047 | 0.043667
2X350 | 0.0705 | 0.0655
2X3/0 | 0.1345 | 0.069
2X400 | 0.0625 | 0.0655

## CaidaVoltaje Conductores
INSTALACIONES ELECTRICAS
CÁLCULO DE CAÍDA DE VOLTAJE EN CONDUCTORES
SALA DE CONDUCTORES PLATAFORMA GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL
|  | DMU | FFUN | DM | FSn | DM | DM | DM | Corriente | Voltaje | LONG ALIMENTADOR | R | jX | FP | AWG | CAIDA DE VOLTAJE | PROTECCION | PROTECCION |  |  | Voltaje | CAIDA DE VOLTAJE
TABLERO | DESCRIPCIÓN | (VA) | (%) | (VA) | (%) | (VA) | (VA) | (W) | (I) | (V) | TOTAL |  |  |  |  | CALCULADA | CALCULADA | ESTANDAR | ALIMENTACIÓN | TUBERIA | FINAL | TOTAL
[21 empty] | (V) | LIMITE (3%)
TABLEROS
1 | T-FNCON | 4102.7391 | 100% | 4102.7391 | 100% | 4102.7391 | 4102.7391 | 3774.52 | 18.6488 | 220 | 60 | 1.61 | 0.167 | 0.92 | 6 | 0.78663 | 23.311 |  | (2x6+1x8) AWG + 1x10 THHN FLEX |  | 218.2694 | 0.78663 | OK
2 | T-FRCON | 2347.8261 | 100% | 2347.8261 | 100% | 2347.8261 | 2347.8261 | 2160 | 10.6719 | 220 | 60 | 2.56 | 0.171 | 0.92 | 8 | 0.70499 | 13.3399 |  | (2x8+1x10) AWG + 1x12 THHN FLEX |  | 218.449 | 0.70499 | OK